## 水质分析报告1
水质反馈表
填表日期： 年 月 日
单位名称 |  | 联系人 |  | 电话
项目名称 |  | 取水日期 |  | 邮箱
客户类型 | □设计院所 □设备厂商 □科研试验 □直接用户 □环保.水处理 □其他
.废水来源
废水成分
废水量，m3/h |  | 悬浮物，mg/L |  | 色度
气味 |  | 出水温度，℃ |  | 浊度，NTU
PH值 |  | COD，mg/L |  | TDS，mg/L
总硬度，mg/L |  | 永久硬度，mg/L |  | 碱度，mg/L
废水具体水质（可补充）
水中阳离子 | mg/L | 水中阴离子 | mg/L | 其他 | mg/L
Ca2+ |  | CI- |  | 游离CO2
Mg2+ |  | SO42- |  | 可溶性SiO2
Fe3+ |  | HCO3- |  | As3+/As5+
Fe2+ |  | CO32- |  | Hg2+
NH4+ |  | NO3- |  | CN-
K++Na+ |  | NO2- |  | Cr6+
Mn2+ |  | OH- |  | Pb2+
废水期望处理目标
备注
注：硬度，碱度均以CaCO3计
请提供废水详细的技术参数说明，以便明确工艺及使用要求。

## 水质分析报告2
水 质 分 析 报 告
工程编号 |  | KC2011-176 | 分析编号 |  | 取水深度 | 5.0m
工程名称 |  | 滨河路曲家河桥 |  |  | 取水日期 | 2011.6.3
试样编号 |  | ZK3-4 | 水温 |  | 分析日期 | 2011.6.7
.水源 |  |  | 气温 |  | 报告日期 | 2011.6.8
气味 |  | 无 | 硬度 |  | 碳酸钙硬度（毫克/升）
口味 |  | 无 | 全硬度 |  | 447.1505
色度 |  | 无 | 碳酸盐硬度 |  | 535.4165
透明度 |  | 透明 | 非碳酸盐硬度
浑度 |  |  | 负硬度
项目 |  | 毫克/升 | 毫克当量/升 | 当量% | 特殊项目 | 毫克/升
阳离子 | Ca2+ | 112 | 5.5888 | 29.2173 | PH值
| Mg2+ | 40.7 | 3.347 | 17.4977 | 游离CO2 | 11
| Fe3+ |  |  |  | 侵蚀CO2 | 未检出
| Fe2+ |  |  |  | 消耗氧
| NH+ |  |  |  | 溶解氧
| K++Na+ | 234.4295 | 10.1926 | 53.285 | 可溶性SiO2
| Mn2+ |  |  |  | H2S
| 合计 | 387.1295 | 19.1284 | 100 | 悬浮物
阴离子 | CI- | 127.3 | 3.591 | 18.7729 | 矿化度 | 1073.3795
| SO42- | 232.5 | 4.8377 | 25.2906 | As
| HCO3- | 652.9 | 10.6998 | 55.9364 | Hg2+
| CO32- | 未检出 |  |  | CN-
| NO3- |  |  |  | Cr6+
| NO2- |  |  |  | Pb2+
| OH- |  |  |  | F-
| 合计 | 1012.7 | 19.1284 | 100
备注
试验： | 郭岩 | 检查：黄生力 |  |  | 日期 ：2011年3月17日